## Sheet1
BACnet objektoversikt
# | Navn | Objekt-type | Enhet type | Beskrivelse
1 | Abra Linkbox+ | Device | Linkbox+ (hub) | Informasjon om Linkbox+ som vendor, beskrivelse, firmware versjon osv.
Firmware Revision: Versjon på BACnet stack
Application Software Version: Linkbox+ FW Version
2 | waterMonitor.X.alarm | Analog input | Linkbox+ (hub) | Present value | Pågående vannalarm
1 = Alarm
3 | waterMonitor.X.alarm | Notification Class | Linkbox+ (hub) | N/A | Notifikasjon for vannalarm
4 | waterMonitor.X.resetLeak | Multi State Output | Linkbox+ (hub) | Present value | Avstill alarm
1= N/A
2=reset
5 | waterMonitor.X.leak1 | Analog input | Linkbox+ (hub) | Present value | Sensortape status
1 = Vann målt på sensortape
6 | valveMonitor.X.numValves | Multi State Input | Linkbox+ (hub) | Present value | Antall ventiler tilkoblet
0=Ingen ventiler koblet til
2=1 ventil koblet til
3=2 ventiler koblet til
7 | valveMonitor.X.valveStatus1 | Multi State Input | Linkbox+ (hub) | Present value | Ventilstatus ventil 1
1=unknown
2=closed
3=open
8 | valveMonitor.X.valveStatus2 | Multi State Input | Linkbox+ (hub) | Present value | Ventilstatus ventil 2
1=unknown
2=closed
3=open
9 | valveControl.X.openClose | Multi State Output | Linkbox+ (hub) | Present value | Ventilstyring
1=N/A
2=close
3=open
10 | BACnet/IP Port | Network Port | Linkbox+ (hub) | Bacnet Ip Udp Port: <port> default: 47808 | Nettverksinfo
Bdmb Broadcast Distribution Table: ip_address <IP> Port <PORT>
11 | ID.waterMonitor.X.leak1 | Analog input | Water Sensor+ (Wireless) | Present value | Sensor status sensorpunkt 1
1 = Vann målt på sensorpunkt 1
12 | ID.waterMonitor.X.leak2 | Analog input | Water Sensor+ (Wireless) | Present value | Sensor status sensorpunkt 2
1 = Vann målt på sensorpunkt 2
13 | ID.waterMonitor.X.temperature | Analog input | Water Sensor+ (Wireless) | Eksempel ved temperatur 25: | Temperaturføler trådløs sensor
Present Value: 25
14 | ID.waterMonitor.X.humidity | Analog input | Water Sensor+ (Wireless) | Eksempel ved fuktighet 57%: | Fuktighetsverdi trådløs sensor
Present Value: 57
15 | ID.waterMonitor.X.batteryVoltage | Analog input | Water Sensor+ (Wireless) | Eksempel ved batterispenning 3.2V: | Batterispenning trådløs sensor
|  |  |  | Present Value: 3.2 | 100%=3.3V
15%=2.2V (Batteri må skiftes senest ved 15%)